경일대학교

통합방범 시스템 용역 시방서

2014. 4.

경일대학교

목       차

Ⅰ. 유․무인 경비용역 개요	1

- 목적, 용역기간, 용역내역, 운영체제, 설치운용

Ⅱ. 유․무인 경비용역 계약 특수조건	2

- 제1조 ~ 제37조

Ⅲ. 무인전자경비시스템 설치 시방서	13

- 개요, 시설대상, 구축내용, 설치기기, 공사

[별첨1] 무인경비시스템 및 영상정보처리기기 건물별 설치현황

Ⅰ. 유·무인 경비용역 개요

1. 목 적

통합경비시스템 운용으로 교내 경비를 보다 체계적이고 효율적으로 관리하여 화재 및 도난사고를 미연에 방지하고 유사시에 신속히 대처함으로서 재산과 인명을 보호하고 안전한 경일대학교 캠퍼스를 구현하고자 함.

2. 용역기간

가. 대학 본부,기숙사 : 2014.04.01 ~ 2018.03.31일까지(48개월)

3. 유·무인 경비 용역내역

가. 무인경비시스템

- 전문경비 인력 :총 14명.

대학본부 6명[팀장 1명, 전문순찰인원 5명 (5명 : 교대)]운용

기숙사   8명[전문순찰인원 8명(교대)] 운용

단, 팀장 1명은 안정적인 캠퍼스 인력운용을 위해 고정배치토록 한다.

- 무인경비시스템 설치 : 방범 26개동 737개실

- 각 동별 현관 출입통제 시스템 설치 : 26개동 187개소(영상출입31개소,일반출입 156개소)

◇ 건물내·외 CCTV 45 , DVR 12대

- 여자화장실 비상벨 : 63개소

- 기자재 방범시스템 설치 : 114개소(빔프로젝트)

- 순찰오토바이 2대(순찰 및 주차관리), 종합상황실 운영

4. 무인경비시스템 운영체제

경비대상건물				경비대상건물			경비대상건물
퇴근시 세팅				각종 감지기 작동			외 부 침 입
					상황체크
사 감 실 (기숙사)		연계 + 협조		상 황 실 (대학 본부)
단속,감시 및 경비인력 배치				원격감시 및 경비인력 배치		현장출동,확인 및 조치
	보고				보고
기숙사 담당				대학본부담당
조치결과확인				조치결과확인

5. 스마트카드 기반의 무인경비시스템(출입시스템과 호환) 설치운용

- 스마트카드는 기존의 신분증 및 학생증을 활용

Ⅱ. 유 ∙ 무인 경비용역 계약 특수조건

경일대학교(이하 “갑”이라 한다)와 용역업체(이하 “을”이라 한다) 간의 유 ∙ 무인 경비시스템

용역계약에 대한 특수조건은 다음과 같다.

제1조(의무) “을”은 “갑”의 각종 시설물과 재산을 보호하고, 도난 및 화재 등을 효과적으로 예방하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다.

제2조(용어의 정의) 이 계약에 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

①“대상물”이란 “갑”이 “을”에게 용역경비를 위탁한 “갑”의 인명과 재산을 말한다.

②“설치기기”란 경비를 위하여 대상물에 설치한 “갑”과 “을”의 기기를 말한다.

★【별첨 1 】무인경비 시스템 및 영사정보 처리기기 건물별 설치 현황.

③“설치공사”란 배선과 부착물 공사를 말한다.

④“사고”란 고의 또는 과실에 의한 불법행위에 의하여 대상물에 가해지는 위험을 말한다.

⑤“이상정보”란 설치기기에 의하여 감지된 사고 또는 설치기기의 불량상태로 인한 발생 정보를 말한다.

⑥“긴급대처”란 이상정보에 대하여 “을”이 취하는 안전조치를 말한다.

⑦“시운전”이란 경비 개시 전에 설치기기 이상유무 확인을 위해 시험적으로 하는 기기 조작을 말한다.

제3조(계약기간) 계약기간은 2014.04.01 ~ 2018.03.31까지로 한다.

- 일반관리비 : 계약기간 중 물가상승률을 입찰시 반영

- 인건비 : 최저인건비 반영

제4조(대상건물 및 실수) “을”이  무인전자경비용역의 대상건물 및 실수

구 분	건물 수	방범실 수	현관출입개소	계
대학본부	19	624	132	756
기숙사	4	7	31	38
산학협력관	3	106	24	130

제5조(근무인원 및 운영방법 등) “을”은 “갑”의 재산 및 모든 시설물을 관리하는데 있어 필요 인원과 장비를 갖추어 성실히 의무를 다하여야 하며 인원 및 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 무인경비 전문인력

가. 근무인원 : 총 14명 (대학본부 6명, 기숙사 8명)

구 분	인원 수		근 무 시 간
본부	6명	팀 장 : 1명 순찰근무자 : 5명(교대)	1일 24시간 맞교대(09시~익일 09시)
기숙사	8명	순찰 근무자:8명(2교대)	1일 24시간 맞교대(09시~익일 09시)

나. 근무방법

1) 팀장은 소속직원을 관리 감독하고 대학에서 지시하는 경비업무를 수행하여야 한다.

2) 경비 순찰인원을 배치하여 수시 순찰을 통한 사고발생 예방 및 사고 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 한다.

3) 기숙사 근무자는 기숙사의 근무방법에 따라 지시받고 근무한다.

2.“을”은 경비용역업무의 특수성을 감안하여 책임감이 강하고 성실하며 신체 건강한 사람 중에서 신원조사결과 적격자를 선별하여 업무를 담당하게 함으로써 최상의 경비업무를 “갑”에게 제공하여야 한다.

3. 경비업무 근무자의 연령은 아래의 기준으로 배치하여야 한다.

가. 무인경비 전문인력

팀장  및 근무자 : 23세 ~ 40세이하

4. 경비에 필요한 장비의 설치 및 관리는 “을”이 한다.

제6조(제공업무) "을"은 방범, 화재이상통보, 비상통보, 출입관리, 화상감시, 순찰업무, 주차관리업무, 야간소등확인업무 등 대학경비 업무 전반을 다음 각 호와 같이 제공하여야 한다.

1. 방범업무

가. 업무제공의 범위

1)“을”이“갑”에게 제공하는 방범ㆍ방호 제공업무는 대상물에 대한 도난 및 기타 고의 과실 또는 과실에 의한 불법행위의 예방 또는 조기발견과 사고의 확대방지를 위한 업무로 한다.

2)“을”의 업무제공시간은 관제본부에서 “갑”으로부터 설치 기기의 작동개시(이하“SET”라 한다.) 신호를 수신할 때부터 설치 기기의 작동해제(이하 “해제”라 한다.)   신호를 수신하였을 때까지로 한다.

나. 긴급대처 절차

1)“을”은 경보기기에 의해 감지되는 이상 정보에 의거하여 업무를 제공하며, 상황실에서 이상정보를 수신하면 지체 없이 대처요원을 대상물에 긴급 출동시켜 이상상태의 내용을 파악하여야 한다.

2) 제 1)에의 의거 필요한 경우 지체 없이 경찰에 긴급출동을 의뢰함과 동시에 비상연락을 취하고 현장에 출동하여야 한다.

다. SET 상태점검

“을”은 통보 없이 약정 시간이 지나도 “갑”으로부터 SET 신호가 수신되지 아니하면  대상물 내 또는 긴급연락처의 지정된 전화로 사태를 확인하여야 한다. 그 결과 사고의 발생이라고 판단되거나 또는 전화연락이 불가능할 때에는 “을”의 대처요원을 현장에 긴급 출동시켜 점검하여야 한다. 이때, “갑”의 SET 미비로 인한 이상일 경우에“을”은 대상물의 출입문ㆍ창 등의 잠금 상태, 외부인의 침입 유무, 기타 이상 유무를 점검하여 이상이 없으면 설치기기를 SET 하고 업무를 개시한다.

라. 제공업무 중 출입 및 조기 해제 시 대처

1)“을”은 임시입장이나 해제에 관한 “갑”의 사전 통보 없이 “을”의 제공업무 시간 또는 정해진 시각보다 앞서 해제 신호를 수신하면 대처요원을 현장에 긴급 출동시켜 상태를 확인하여야 한다. 그 결과 사고발생이라고 판단되거나 사고발생이 의심될 때에는 필요한 조치를 취하고 긴급연락처에 지체 없이 연락하여야 한다.

2)“을”은“갑”이 임시입장 후 퇴장예정시각이 지나도 SET 신호가 수신되지 아니하면 다 항의 조치를 취하여야 한다.

마. SET 해제 승인 확인

“을”은“을”의 제공업무 시간 중에 해제신호를 수신하면 “을”의 대처요원을 현장에   긴급 출동시켜 “갑”의 사전승인 후 해제 여부 및 직원 입회하에 해제 여부를 확인하여야 한다.

2. 화재이상통보업무

가. 제공업무 범위

1)“을”이“갑”에게 제공하는 화재이상 제공업무는 대상물에 대한 화재이상의 감시업무 및 무인경비로 운영되고 있는 실의 화재와 당 건물의 당직실 또는 기타 장소에 있는 자동 화재탐지설비인 메인 화재 수신반이 설치된 곳에서 화재경보 발생 시, 그 신호를 즉각적으로 수신 받아야 하며, 수신반 작동 시 1차적으로 해당 장소에 화재 및 오작동 여부를 파악하여 오작동시는 화재 수신반을 정상으로 복귀시키고, 화재 시 신속히 화재를 진압함과 동시에 소방기관에의 긴급지원 요청 및 긴급대처업무로 한다.

2) 무인전자 경비시스템이 설치된 실의 업무제공시간은 기기 SET로부터 해제 시 까지로 하며, 당 건물의 기타 실(무인전자경비시스템이 안된 실)에 대한 화재 시 화재 이상 정보 제공은 당 건물의 자동 화재탐지설비인 메인 소화전반이 이상이 없는 한 계속 제공되어야 하며, 정기적으로 월2회 이상 화재신호를 수신하는지 점검 기록하여야 한다.

3) 실방범 리더기 및 출입통제시스템이 설치되어 있지 않은 건물도 화재수신반이 설치되어 있는 경우 화재수신반과 연동하여 화재경보 발생시 1)에 의거하여 조치를 취하도록 한다.

나. 제공업무 절차

1)“을”은 SET한 실에 대해서는 지체 없이 화재이상 정보를 수신하여야 하고, 즉시 소방기관에 출동을 요청함과 동시에 대처요원을 대상물에 긴급 출동시켜 필요한 조치를 취하여야 한다.

2)“을”은 1)의 조치결과를 상황 종료 즉시 “갑”에게 통보하여야 한다.

3)“을”은 1)의 업무를 수행함에 있어 필요한 경우에는 지체 없이 정해진 순서에 따라 “갑”의 긴급연락처에 통보하여 현장출동을 요청할 수 있다.

다.“을”의 면책

“갑”은 소방기관에서 소화를 위해 발생한 모든 피해에 대하여“을”에게 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 나항의 1)항에 의하여 화재이상 정보감시가 지연되어 소방기관의 출동이 늦음으로 인하여 “갑”의 피해가 발생 되는 경우 “갑”의 손해에 대하여“을”이 책임을 진다.

3. 비상통보업무

가. 제공업무의 범위

1)“을”이“갑”에게 제공하는 비상통보업무는 대상물에 설치한 경보기기(비상벨 등)로부터 송신되는 이상정보의 감시업무 및 이상정보 수신 시 경찰기관으로 통보함과 동시에 긴급 대처토록 한다.

2) 업무제공시간은 기기 SET 부터 해제 시 까지로 한다.

나. 제공업무 절차

1)“을”은 업무제공시간에 이상정보를 수신하면 지체 없이 경찰관서에 긴급출동을 요청함과 동시에 “을”의 대처요원을 대상물에 긴급 출동시켜 필요한 조치를 취하여야 한다.

2)“을”은 예상치 못한 다선신호를 수신하면 지체 없이 대상물 내의 지정된 전화로 사태

확인을 하여야 한다. 그 결과 사고의 발생이라고 판단될 때 또는 지정된 전화가 불통이거나 통화 중일 때에는 즉시 경찰관서에 긴급출동을 요청함과 동시에 “을”의 대처요원을 대상물에 긴급 출동시켜야 한다. 이때 비록 사고의 발생이 아니라고 판단하여 경찰관서에 긴급출동을 요청하지 아니하였더라도 “을”은 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 대상물에 대처요원을 긴급 출동시켜야 한다.

4. 출입관리업무

가. 제공업무의 범위

1)“을”이 "갑"에게 제공하는 출입관리 제공업무는 경비대상 건물 출입문에 출입  제어기기를 출입카드 인증으로 출입자를 통제한다.

2) LOCK이 설치된 문은 특정한 시간을 지정하여 출입을 통제하여야 한다.

(1층 현관 주 출입문)

3)“을”이 설치 운영 중인 상황실에서 원격으로 출입통제를 할 수 있어야 한다.

4)“을”은 출입관리 제공건물 출입문에 화재 시 출입문이 자동개폐 될 수 있도록 화재 수신반과 기기를 연결하여야 한다.

나. 제공업무 절차

1) 발생된 출입현황을 조건별(개인, 시간, 위치)로 조회할 수 있어야 한다.

2)“갑”이 요구하는 조건별(개인, 시간, 위치) 제어 요청을 “을”에게 1일전에 서면으로 통보하여야 하며 “을”은 이를 접수하여 즉시 시행한다.

5. 화상감시업무

가. 제공업무의 범위

1)“을”이“갑”에게 제공하는 화상감시제공 업무는 캠퍼스 내에“갑”의 요청으로 “을”이 CCTV 카메라의 화상정보를 상황실에서 감시하는 업무를 말한다.

- 화상감시 대상 CCTV : 건물에 기 설치된 CCTV, 외곽감시용 CCTV

2)“갑이”필요에 의하여 설치하고 화상 감시를 추가 요청하는 경우에도 제공업무 범위에 포함된다.

3) 보안 및 방범을 위하여 “을”의 부담으로 설치한 화상정보 업무도 포함된다.

나. 화상정보 수집의 제한

1) CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치 목적을 넘어 카메라를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추어서는 아니 된다.

2) CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적과 관계없는 화상정보를 수집하려고 회전 및 확대(zoom-in) 기능을 사용하여서는 아니 된다.

3) CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 녹음기능을 사용하여서는 아니 된다.

다. 처리의 제한

정보주체의 화상정보는 CCTV의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람ㆍ제공되어서는 아니 되며 “갑”의 요구에 의해서만 열람ㆍ제공하여야 한다.

라. 보유 및 삭제

CCTV에 의하여 수집된 화상정보는 수집 후 15일 이내에 파기 또는 삭제하여야 한다.

마.“을”의 면책

“갑”은 카메라 감시구역에서 발생한 손해에 대하여 “을”에게 청구할 수 없다.

6. 순찰업무

가. 제공업무의 범위

“을”은 캠퍼스내 건물 외곽 및 경비대상건물의 공동현관 및 복도를 “갑”과 협의하여 순찰하고 사고예방 조치에 힘써야 한다.

나. 제공업무의 절차

“을”은“갑”의 요구가 있을 시에는 순찰 내역서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

7. 주차관리업무

가. 제공업무의 범위

“을”은 캠퍼스내 주차질서 확립을 위해 주차혼잡구역을 수시로 확인 점검하고 올바른           주차를 유도하여야 한다.

8. 야간소등관리업무

가. 제공업무의 범위

캠퍼스내 건물 내부에 화재예방 및 시설물을 보호하고 불필요한 에너지 낭비를 줄이기 위하여 일정시간(학교와 협의)이후 불필요한 전등은 소등하도록 한다.

제7조(경비구역 및 시간) 경비구역 및 경비시간은 다음과 같다.

1. 경비구역

가. 대학에서 지정하는 각실 별로 경비

나. 전원 퇴실 시는 건물별 경비

2. 경비시간

가. 각 실별 구역 경비 : 기계조작(SET) 시작부터 해제 작동 시까지

나. 건물별 경비 : 출입관리 제어 시작부터 해제 작동 시까지

제8조(시설설치) ①“갑”이 제공하는 기본 시설 외에 경비업무를 위하여 설치되는 시설과 장비(출입관리시스템, 카드리더기, 전자자석감지기, 전기정 등)의 일체는 “을”의 부담으로 한다.

② 현재 발급되어 사용되고 있는 신분증(학생증)외에 사용되는 보안카드(출입카드)의 오류 발생시“을”의 부담으로 교체(대체)카드를 지급하여야 한다.

③“을”은“갑”이 설치기기의 설치장소 변경을 요구할 시에는 5일 이내에 변경하여 위탁 대상물을 보호하여야 하며, 그에 따른 소요경비는 “을”이 부담한다.

④“을”은 개인영상정보가 저장된 장치(DVR, 개인영상정보 녹화서버)에 대해 잠금장치의 설치 등 물리적 조치를 하여 분실, 도난, 유출, 변조, 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하여야 한다.

⑤ “을”은 화재이상 감시업무를 수행하기 위하여 로컬컨트롤러와 메인 화재수신반이 전용선으로 연결되도록 한다.

⑥ 기존에 설치된 아래의 캠퍼스 출입관리, 무인카메라 및 기자재 방범시스템 등은 현재와 같이 유지될 수 있도록 구축하여야 한다.

제9조(계약기간 중 추가 설치) ①“을”은 용역계약 체결이후 무인경비시스템을 추가 설치할 필요가 발생할 경우 이를 상호 협의하여 설치하여야 하며 용역비용은 익월부터 추가 지급한다.

② 용역이행 도중 기존경비건물(실)의 추가 설치분에 대한 시설공사 및 시설비는 상호 협의하여

정한다.

③ 신축건물일 경우 시설비는 별도로 “을”에게 지급한다.

1. 무인경비 용역료(부가세 포함)

- 1실(건)당 월정료 : 계약시 내역에 명시된 금액으로 산출 후 추가지급.

- 1실 추가공사비 : 계약시 내역에 명시된 금액으로 산출 후 추가지급.

2. 인원 추가시 : 계약시 내역에 명시된 금액으로 산출 후 추가지급.

제10조(추가 설치분에 대한 무인경비의 의무) ① 추가로 설치한 무인경비시스템에 대해서는 기존 내용과 동일하게 경비의무를 다하여야 하며, 추가 설치분에 대한 경비의 소홀로 인하여 "갑"의 재산 및 모든 시설물에 대하여 손실이 발생하였을 경우에는 "을"이 모든 책임을 진다.

② 경비를 위한 소요기기의 설치공사는 "을"의 책임 하에 시공하고 "갑"은 "을"이 이를 시행하도록 보장하여야 하며, 설치가 끝난 후, "을"은 "갑"에게 공사완료보고를 하여야 한다.

제11조(설치기기의 철거) ①“을”은 계약이 종료 또는 해지되었을 때에는 “을”의 부담으로    계약기간 만료(해제 또는 해지 포함) 익일부터 7일 이내에 설치기기를 철거하여야 한다.

다만, 무인카메라, DVR(녹화기)는 “갑”에 귀속된다.

②“을”은 계약시 체결한 설치기기 수보다 초과된 경우 “갑”의 불필요한 설치기기 철거   요구 시 익일부터 3일 이내에 설치기기를 철거하여야 한다. 다만, “갑”의 요구로 설치된 설치기기의 경우 12개월 이상 유지하도록 한다.

③“을”은 설치기기를 제1항에 의거 철거함에 있어 “을”의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 손괴의 정도가 “갑”이 승인한 범위를 초과한 경우에는 “을”의 부담으로 원상 복구하여야 한다.

제12조(대상물 변경) ① "갑"은 대상물의 증축, 개축, 구조변경, 용도변경 등으로 경비계획의 변경이 필요한 때에는 변경 7일전까지, 이전할 때에는 이전 7일전까지 서면 또는 구두로 그 사실을 "을" 에게 통보하여야 한다.

② "갑"은 대상물에 인접한 건물의 구조 등 주위상황의 변화 또는 경비계획을 변경하여야 할 사항이 있을 때에는 그 사실을 "을"에게 통보하여야 한다.

③ "을"은 대상물의 용역경비 여건이 변경됨에 따라 제공업무 수행에 필요하면 제1항 내지 제2항에서 정한 갑의 통보유무에 관계없이 "갑"과 협의를 거쳐 경비계획을 변경하여야 한다.

④ "을"은 "갑"이 설치장소 변경을 요구할 시에는 즉시 변경하여 위탁대상물을 보호하여야 하며, 그에 따른 소요경비는 무상으로 한다.

제13조(대가지급) ① 경비용역료는 매월 분을 “을”의 청구에 의하여 익월 14일 이내에 지급하되“갑”의 검사를 필한 후 지급하고, 중도 해지 등으로 인하여 당월 근무일수가 1개월 미만일 때에는 용역비를 일할 계산한다.

② 경비용역료는 경비원의 기본급, 수당, 퇴직금 등 직접노무비와 피복장구비, 산업재해보상보험, 건강보험, 국민연금, 교육훈련비, 복리후생비, 기타 경비원에게 지출되는 제비용 등의 간접노무비, 일반관리비, 제세공과금, 위험부담금, 기업이윤 등을 포함한다.

제14조(최저임금제 보장) “을”은 “을”이 채용한 전문인력경비 및 유인경비 인력의 인건비 지급 시 국가가 공포한 최저임금 이상을 반드시 지급하여야 한다. 단, 계약기간 중 최저임금제가  변동하면 “갑”은 최저임금제 변동에 상응하는 금액을 추가 부담한다.

제15조(업무의 정지) "을" 은 천재지변, 전쟁, 동란, 학내분규 등 “갑”이 불가항력으로 판단하는  사유로 업무를 제공할 수 없을 때에는 그 기간 동안 “갑”에 대한 의무를 지지 아니하고 또한 용역료를 청구할 수 없다.

제16조(출입시스템) “을”이 설치하는 기기는 아래의 사항을 모두 사용할 수 있는 시스템으로

설치하여야 한다.

① 출입기능을 현재 사용하고 있는 신분증(학생등), 출입카드로 일괄 등록하여 사용할 수 있도록 연동 시스템을 구축하여야 한다.

② 졸업, 휴학 시에는 학생증의 출입권한을 일괄 삭제 및 일정기간 출입이 없는 경우 출입권한이 삭제 가능한 시스템을 설치하여 건물출입을 통제 하여야 한다.

(다만, 교내 관계기관에서 필요하다고 인정되는 자는 출입이 가능하도록 조치)

제17조(열쇠의 예탁) ①“갑”과 “을”은 업무를 수행하는데 필요한 열쇠(CARD KEY포함)를 상호

예탁ㆍ관리하여야 하며 열쇠를 한 개 라도 분실하였을 때에는 즉시 상호 통보하고 분실자의 부담으로 교체 또는 제작하여야 한다.

②“갑”과 “을”은 이 계약이 끝났거나 해제되었을 때에는 상호 보관중인 열쇠(CARD-KEY)를

즉시 반환하여야 한다.

제18조(상황실 운영 및 보수점검) ①“을”은 이상정보를 수신하는 기계설비 및 기타 필요한 시설을 “갑”이 제공한 장소에 종합감시 및 제어할 수 있는 상황실을 설치하여야 하며, 소방서 및 경찰서 등 관련기관과 긴밀한 협조를 유지해야 한다.

②“을”은 개인영상정보가 저장된 장치(DVR, 개인영상정보 녹화서버) 및 개인정보보호 관련     자료에 대해 잠금장치의 설치 등 물리적 조치를 하여 분실, 도난, 유출, 변조, 또는 훼손되지    아니하도록 안전성을 확보하여야 한다.

③“을”은 설치기기를 정기적으로 보수 점검하여야 하며 비용은 “을”이 부담한다.

제19조(긴급출동) 대상물에 이상정보가 발생하면 즉시 출동하여 KEY지원ㆍSET지원ㆍ해제 지원을 하여야 한다. (다만, 각종 용역의 이행여부확인, 시설안전점검, 관리감독 및 교내의 안전사고 방지를 위한 공적인 업무 등을 포함한다.)

제20조(변상 및 책임) ①“을”은 용역 이행 중 용역근무자로 다음과 같은 사유로 인하여 “갑”의 재물을 손상하였을 경우 변상하여야 한다.

1. 용역근무자의 품위유지, 건강유지, 근무수칙 등을 지키지 않아 발생하는 사고

2. 노동쟁의로 인한 피해, 산업재해보상에 관한 사항

3. 근무자에 대한 감독ㆍ점검 등을 소홀히 하여 발생하는 사항

4. 이외 용무자와 관련되어 “갑”에게 손실이 발생한 경우

② “을”은 용역근무자의 각종 안전사고로 인한 부상에 대하여 책임을 져야 한다.

제21조(시운전) “을”은 추가설치공사가 완료되면 시운전을 한 후 그 결과를 “갑”에게 서면으로 통보하여야 한다.

제22조(기밀유지) ① "을"은 이 계약의 체결 및 실행과정에서 알게 된 기밀사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

②“을”은 “갑”이 카드관리를 위해 제출한 학생 및 교직원 신상정보에 대해 어떤 경우에도다른 목적으로 사용할 수 없으며, 다른 목적으로 사용한 경우 계약 해지 사유가 될 수 있다.

제23조(권리․의무의 양도금지) "을"은 사전 서면 동의 없이 이 계약서상의 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제24조(근무자의 배치운영) ① "을"은 용역계약 후 업무 개시 전 근무자 배치현황(인적사항, 사진, 연락처 등)표을 상황실에 비치하여 “갑”이 필요시 항시 열람이 가능하도록 하며, 변동사항이 발생 시에는 즉시 통보한다.

② "을"은 용역계약 후 업무 개시 전 결근, 조퇴, 교육, 훈련, 각종 휴가 등의 경우 이를 대비한 인력운영계획을 수립하여 “갑”에 통보하여야 하며, 근무자가 1일 이상 결원 시에는 지체 없이 이를 보충한 후, “갑”에 사후 통보한다.

③“갑”은 다음과 같은 사유 발생 시 근무자의 교체를 "을"에 요구할 수 있고, "을"은 특별한  사정이 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 업무 종사자가 정당한 사유 없이 연5회 이상 담당 근무지를 무단 이탈한 경우

2. 근무수칙 위반, 지시사항 불이행 등으로 월 3회 이상 시정조치를 받은 경우

3. 근무 중 과실로 인하여 중대한 민원 및 재산상의 피해가 발생한 경우

4. 상기 사항 외 합리적인 사유로 부적격자로 판단될 때

제25조(확인 및 긴급대처) "을"은 상황실에 대상물의 사고유무를 계속적으로 확인․감시하고 사고가 발생하였을 때에는 제공 업무내용에 따라 모든 조치를 신속하게 취하여야 한다.

제26조(보수점검) ① "을"은 설치기기를 년4회 이상 주기적으로 점검 하며 설치기기의 교체, 수리시 7일 이내에 정상적인 가동을 보장하여야 한다.

②“을”은 설치기기의 교체, 수리, 점검 시 발생되는 보수비용은 “을”이 부담한다.

제27조(출입허용)“갑”은 설치기기의 보수․점검․기타 관리를 위하여 "을"의 업무담당자 또는 "을"이 지정한 사람의 출입을 허용하여야 하며, 이 때 출입자는 신원을 확인할 수 있는 "을"의 위임장 또는 신분증을 반드시 휴대하여야 한다.

제28조(스마트카드의 지급)“을"은 스마트카드에 경비 대상 실을 출입할 수 있는 권한을 부여하여 “갑”에게 지급한다.(스마트카드는  One-Card형태로 학생증(금융카드 + 교통 + 도서대출증 + 출입 + 방범)으로 사용할 수 있도록 한다.)

제29조(사고통보) "을"은 대상물에 사고가 발생하였을 때에는 지체 없이 담당에게 유선 통보하고 사고의 상세한 사항을 서면으로 "갑"에게 통보하여야 한다.

제30조(보험가입) "을"은 "을"의 잘못으로 대상물에 손해가 발생하였을 때를 대비하여 보험가입 의무를 다하여야 한다. (보험적용 최저기준 : 연간한도 무한, 사고건당 5억이상, 건물마다 별도적용)

제31조(손해배상) "을"은 "을"의 잘못으로 대상물에 손해가 발생하였을 때에는 손해에 상당하는 정도를“갑”에게 배상하여야 한다.

제32조(손해배상의 청구절차) "갑"은 "을"의 귀책사유로 발생된 손해액에 대하여 "을"에게 손해액을 청구하여야 한다.

제33조("갑"의 면책) "갑"은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 책임을 지지 아니 한다.

1. 이 계약의 제공업무를 수행하는 "을"의 업무 담당자 및 종업원이 직무수행 중 입은 상해

2. "을"이 계약서에서 정한 각 조항을 지키지 아니하여 발생한 손해

제34조("을"의 면책) "을"은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 책임을 지지 아니 한다.

1. "을"의 종업원이 “갑”의 부당한 요구에 의한 행위로 발생한 손해

2. 천재지변, 전쟁, 동란, 학내분규, 기타 불가항력으로 인하여 발생한 손해

3. "갑"이 본 계약서에서 정한 각 조항을 지키지 아니하여 발생한 손해

제35조 ("갑"의 해지권) ① "갑"은 업무개시를 하도록 정한 시기에 "을"이 정당한 이유 없이 업무를 개시하지 아니하였을 때에는 이 계약을 해지할 수 있다.

② "갑"은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 "을"에게 서면 통보 후 이 계약을 해지할 수 있다.

1. "을"이 파산선고를 당했거나 파산신청을 하였을 때

2. "을"이 해산명령을 받았거나 또는 해산신청을 하였을 때

3. "갑"이 "을"의 계속적인 경비업무 용역제공이 부적절 하다고 인정할 때

4. "을"이 계약의 각 조항을 위반하였을 때

5. 기타 "갑"의 사정에 의하여 필요하다고 인정할 때

제36조 ("을"의 해제, 해지권) ① "을"은 업무를 개시하여야 할 시기에 "갑"의 형편이나 잘못으로 업무개시가 불가능하게 되었을 경우에 상당한 기간을 정하여 업무개시를 독촉하였음에도 불구하고 "갑"이 불응할 때에는 이 계약을 해지할 수 있다.

② "을"은 "갑"이 계약에 따른 금전채무를 지급기일 경과 후 1개월 이내에 지급하지 아니하여 "을"이 "갑"의 채무이행을 독촉하였음에도 불구하고 최후 독촉일로부터 1개월 이내에 "갑"이 이를 이행하지 아니할 때에는 이 계약을 해지할 수 있다.

제37조 (기타) ①본 계약에 관한 소송의 관한 법원은 경일대학교 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

② 본 특수조건은 계약일반조건과 중복되는 경우 특수조건이 우선하고, 계약상대자간에 어구 해석상 이견이 있을 경우 “갑”의 해석이 우선한다.

Ⅲ. 무인전자경비시스템 설치 시방서

1. 개 요

본 시방은 경일대학교 무인전자경비시스템을 가장 합리적이고 이상적으로 수행하기 위한 통합방범시스템기반의 경비용역 업무이며 본 대학에 적합한 최적의 시스템 구축에 필요한 모든 제반 경비기기와 이후 정상적인 시스템 운영을 위한 유지보수에 소요되는 경비는 계약업체 부담으로 한다.

2. 시설 대상 : 【별첨 1】무인경비 시스템 및 영상정보처리기기 건물별 설치내역

3. 구축 내용

경일대학교 무인전자경비시스템 설치 및 운영에 필요한 각 동, 호실에 설치되는 컨트롤러는 감지기의 모든 상황을 경비회사의 종합관제센터에서 알 수 있도록 공중회선, 전용회선 2중으로 구성하고 설치되는 카드리더는 학생증 및 교직원증으로 제어 가능한 시스템으로 한다.

가. 시스템 기준

1) 건물 내 방범/출입통제 운영은 365일 24시간 근무환경을 기준으로 한다.

2) 근무시간대의 모든 출입통제 장치는 이용자에게 불편을 주어서는 안 된다.

3) 모든 출입통제 장치는 스케줄에 의한 제어 운용이 가능해야 한다.

4) 모든 방범/출입통제 장치는 종합상황실의 운영 모니터에 그래픽으로 표시되어야 하며 또한 원격으로 제어가 되어야 한다.

5) 모든 방범 / 출입통제 장치의 통신 상태를 운영 모니터에서 그래픽으로 확인할 수 있어야 한다.

6) 방범/출입통제 방식은 One-Card형태로 학생증(금융카드 + 교통 + 도서대출증 + 출입 + 방범)으로 사용할 수 있도록 한다.

나. 시스템 구성기준

1) 외함 안에 설치되는 모든 장비들은 별도의 강제 환기 장치 없이도 제 기능을 지속적으로 발휘해야 하며 또한 모든 장비는 24시간 연속 작동에 문제가 없어야 한다.

2) 메인 시스템의 운영 PC에서 모든 방범설비의 상태를 감시할 수 있어야 한다.

3) 시스템 및 장비는 운영･유지보수에 있어 간편 용이하고 경제적이어야 한다.

4) 부품의 교체는 유지보수 매뉴얼의 최소 참조만으로 쉽게 이루어져야 한다.

5) 주변의 타 시스템으로부터 발생 가능한 간섭의 영향을 받지 않아야 한다.

6) 최소한의 시스템 변경만으로 확장이 가능해야 한다.

다. 방범/출입통제

1) 출입시 등록된 ID의 검색확인을 통한 출입문의 개방 및 폐쇄

2) 사전에 등록된 ID의 소지자에 한하여 방범/출입 허용

3) 지역별, 사용자별, 사용기간별 등에 따른 방범/출입등급 구분

4) 지정ID의 방범/출입등급 및 사용기능 제한

5) Time Schedule에 의한 출입시스템 운영 설정 및 제어

6) 사용자의 개인정보 등록, 검색, 변경 및 삭제

7) 개별, 지역별, 전체 출입문에 대해서 각각 제어가 가능

8) 비상 재해시(화재, 지진 등) 출입통제 장치 자동 해제

9) 출입 상황에 따라 다양한 보고서 작성

10) 1개의 카드로 방범/출입/금융/교통/신분증 수행

11) 카드는 권한별로 Master Card, 방범 Card, 출입전용 Card로 구분하며, 실별 권한 부여를 한다.

라. 침입감시

1) 중요개소 및 취약지구에 설치된 센서에 의한 감시가 가능하고

2) 경보지역 및 센서의 동작상황을 상황실 모니터상의 평면도에 표시되어

3) 출입문 개폐상태 표시 및 감시가 가능하여야 한다.

마. 운영자

1) 운영자 별로 운영등급을 지정하여 기능 사용제한이 되어야 하고

2) 작업기록 자동 보관으로 문제 발생시 증거자료로 활용 가능하여야 한다.

바. 메인 시스템 운영

1) 그래픽 화면의 클릭을 통한 조작이 간편하고

2) 메뉴 선택 방식 채용에 따른 사용 편의성과

3) 다른 작업 시에도 경보상황이 표시되어 신속한 상황 대처가 가능하여야 한다.

4) CAD 도면을 그래픽 화면으로 이용할 수 있어 경보 발생시 그래픽 화면에 표시 가능

5) 시스템 운영중 발생한 모든 내역은 DATA로 기록되고 수집된 기록은 손쉽게 출력 가능

6) 화재사고 발생시 전체 출입문이 자동 개방되어야 하고 정전 시 정상 동작이 가능하게 배터리가 내장되어야 한다.

사. 출입 통제 시스템 운영

1) 각 건물의 모든 출입문(자동문 포함)에 전기정 또는 모듈을 이용 개폐를 제어 하고,    자석감지기를 설치하여 비 인가된 자의 출입을 통제할 수 있도록 한다.

2) 시스템구성은 무인경비설치기기에서 제시한 동등이상의 제품으로 출입제어장치(출입통제 Controller), 카드리더, 전기정, 퇴실버튼, 비디오폰으로 구성하여 설치한다.

3) 스케줄 예약

가) 8일 운영모드 지정{월~ 금(평일), 토~일(주말), 공휴일, 특정일}과

나) 시간 설정으로 잠금장치의 개폐와 카드리더의 작동 여부를 지정할 수 있어야 한다.

다) 기간 설정으로 LOCK장치 개폐 지정.

4) LOCAL 기기

가) CONTROLLER는 배관, 배선이 용이한 통신구에 설치하고

나) CONTROLLER에 잠금장치가 있어 임의조작 및 오작동에 대비하여야 한다.

5) 건물출입통제시스템 설치 수량 : 00개동 000개소

아. 무인전자경비시스템 구축기간

계약체결일로부터 계약시작일 이전에 용역이 가능토록 시스템 구축이 완료되어야 한다.

자. 무인전자경비시스템 설치 수량

25개동 919실 (방범 : 737실, 현관출입 : 182개소)

※【별첨 1】무인경비시스템 및 영상정보처리기기 건물별 설치내역

차. 사후 관리

1) 학교 측에 인도된 경비용 기기의 수리, 이전, 교체 등은 계약업체 또는 지정업체만이 할 수 있고, 설치일로 부터 계약기간 동안 무상으로 수리해야 한다.

2) 다음 각 호의 경우에는 유상으로 한다.

가) 천재지변, 기타 불가항력에 의한 경우

나) 이용자의 충격, 이전, 불량접속 등으로 인하여 훼손된 경우

다) 분해, 개조, 수선 등이 고장의 직접 원인이 되었을 때

라) 기타 갑이나 이용자의 귀책사유로 인한 경우

4. 무인전자경비 시스템 설치기기

운영 Software와 다양한 Interface 및 Option들로 구성되며, 현장에 필요한 Software를 단계적으로 투자 운영이 가능한 Modular 구조를 갖추어야 한다.

가. 운영 Software

1) 경보 및 Event 관리 기능과 다양한 표준 보고서 출력기능이 지원되어야 하고

2) 유연한 보고서 작성을 위한 ODBC Driver 기능과

3) 산업 표준의 LAN/WAN Protocol 지원과 사용자 보안 기능을 갖추어야 한다.

나. 방범/출입통제 Controller

M-LAN을 통하여 로컬 컨트롤러와 통신하며 로컬 컨트롤러의 경비정보를 전용회선 또는 무선망을 통하여 관제소에 전송하고 관제소의 원격제어 신호를 수신하여 로컬 컨트롤러에 전달하는 양방향 신호전송기로 전용회선 단선 시에는 공중망회선으로 우회 통신할 수 있어야 하며 프린터 등의 옵션기기 적용이 가능하고, 게이트웨이(TCP-IP 통신으로 모든 이벤트를 전송)를 통하여 로컬락과 통신이 가능하여야 한다.

1) 전기적 사양

가) AC 입력전압 : AC free voltage

나) AC 소비전류 : 300 mA 이하

다) DC 출력전압 : DC 12.6 ± 0.6 V

2) 특성

가) 출입구 개폐 명령 출력 및 Main System과 정보 교환으로 카드리더, Lock 등의 Local 기기 접속 및 제어와 독립 운전, ON-LINE 운전이 가능하고

나) 자체 Data 저장 기능을 갖추어야 한다.

다. 전 기 정

1) Electric Strike : DC전압에 의해 출입문을 개/폐하는 장치로 다음 규격에 준한다.

가) 전기적인 작용으로 출입문의 시건/해제를 현장에서 변경가능

나) 접점의 상태로 출입문 열림/닫힘 감시

다) 소비전류 : 175mA at 12vdc, 88mA at 24vdc

라) Static test : 1,363kg(3,000lbs) holding force

마) Cycle test : 1,000,000 operations

바) Warranty : 5 year

사) 사용환경 : -20C~60C

아) 인증 : UL1034 & AS4145.2

* 동등 수준 이상

2) Electric Dead Bolt

가) 사용전원 : DC12V, 900mA or 24V, 450mA 정격 연속 공급

나) 출력신호 : Door Open / Close 및 Lock / Unlock

다) 인 증   : CE, UL

* 동등 수준 이상

3) Electro Magnetic Lock

가) 사용전원 : DC12V, 500mA or 24V, 250mA 정격 연속 공급

나) ng force : 600lbs,

다) 인 증 : CE, UL

* 동등 수준 이상

라. 퇴실버튼(Exit Push Button)

출입문의 내부에서 외부로 나갈 때 Lock 장치의 해제를 요청하는 Button이다.

바. 비디오폰

카메라, 내선전화, 원격출입문제어기를 일체화한 인터폰을 이용하여 상황실 PC에서 방문객을 보면서 확인하고 출입문을 개방 서비스를 제공한다.

항 목	내 용
기능 및 조건	- 카메라 기능 (PC와 LAN 통신으로 영상 전송) - 마이크와 스피커 기능, 음량 조절 기능 - 버튼 밝기 조절 기능 - 통화, 종료 버튼 및 숫자(0~9)와 2개의 특수키 - 방우 기능 - 자체 방문객 영상 저장기능 - 자체 출입문 개방 기록 저장기능
카메라	- 27만 화소이상의 Color CCD 이미지센서 - 조도 0.2 Lux 이하
영 상	- 크기 : 320×240, 640×480 - 프레임 속도 : 5프레임/초 이상
전 원	- DC 12V, 24V

다. 카드리더

비접촉식 카드리더는 출입관리 및 블록 모드를 이행하는 기기로서 카드를 본 카드리더에 근접시키는 조작으로 카드의 데이터를  읽어 상위기기인 로컬 컨트롤러, 락 컨트롤러에 송신하고 전송받는 결과에 따라 SET, 해제, 순회 등 경비 상태를 LED와 음성안내를 통해 표시되어야 한다. 카드리더기는 A, B, 다기능 스마트카드 타입으로 현재 사용 중인 학생증은 모두 인식되어야 한다.

1) 전기적 사양 및 특성

가) 동작전압 : DC 9.6 ~ 30V 범위 내

나) 음성멘트 출력 : SET, 해제, 출입방송

다) 고주파형태의 비접촉식 카드 정보 수신

2) 특성

카드를 근접 시켰을 때 발생하는 고주파를 이용한 정보수신과 허가된 카드일 경우 LED 점등의 표시로 출입자 카드의 정보 전송 및 출입통제 여부 판단으로 비인가자의 경우 경고 메시지를 음성으로 출력(분실카드 사용포함)하여야 한다.

라. 보조전원장치

본 장치는 통합방범시스템에 전원을 공급하는 전원공급기(Switching Power Supply)로 정전 시에도 전원의 중단 없이 기기에 전원을 연속 공급할 수 있도록 배터리가 내장되어 있어야 하며, 자체적으로 배터리 시험기능과 LED 표시로 정상 동작상태 및 배터리 이상 유무를 판별할 수 있어야 한다.

1) 전기적 사양

가) AC 입력전압 : 동작전압 AC free voltage

나) AC 소비전류 : 0.6 A 이하(DC 3A 부하시)

다) DC 출력전압 : DC 13V - 27.3V  0.5V(DC 1.8A 부하시)

라) 충전전압 : DC 12.8V - 27.3V  0.3 V(무부하시)

마. 로컬컨트롤러

M-LAN 통신회선에 접속되어 블록의 방범･방재 이상 및 기기상태 정보를 상위기기인 메인컨트롤러로 전송하고 락 컨트롤러 및 스마트카드리더와 연동하여 방범･출입관리 기능을 수행하며 사용전원은 외부의 보조전원장치로부터 공급받도록 한다.

1) 사 양

가) 형 태 : 옥내 설치용

나) 동작전압 : DC 12.0 ~ 28.0V

다) 소비전류 : 1.34~1.7 (DC 24V 250mA) 이하

바. 카 드

통합방범시스템은 근접 고주파 방식의 비접촉식 RF카드를 사용하여 방범제어, 출입제어, 금융, 교통, 도서대출증 등의 복합기능을 가진 범용 카드이어야 한다.

1) 사 양

가) SPEC : 근접비접촉식 RF 방식

나) DATA 수명 : 반영구적(물리적작용 제외)

다) Read-Writer 방식 : 발급시스템에 의하여 사용자정보를 카드 자체에 입력방식

사. 락컨트롤러

도어락, 자동문, 주차게이트 등을 제어하는 기기로서, 스마트카드 리더와 A-NET통신을 하며 상위로 M-LAN을 통하여 로컬컨트롤러, 알람표시기 및 로컬락과 통신을 하며 또한, 락개폐기를 연결하여 락개폐기의 조작으로 도어락, 자동문 등의 제어가 가능하여야 한다.

1) 전기적 사양 및 특성

가) AC 입력전압 : AC 220 V (동작전압 : AC 176 ~ 264 V)

나) AC 소비전류 : 250 mA 이하 (DC 450 mA 부하시)

다) DC 출력전압 : DC 26.0 ± 0.5 V (DC 450 mA 부하시)

아. 자석감지기

출입문 또는 개폐창문에 설치되어 이상 발생시 경보신호를 감지하여 컨트롤러에 전달하는 장치

자. 열선감지기

경비구역의 실내 공간에 설치되어 이상 발생시 경보신호를 감지하여 컨트롤러에 전달하는 장치

차. 카메라 및 DVR 최소 사양

카메가 및 DVR등 영상장비 일체는 갑의 요청에 따라 을이 준바하고 상화 협의하여

최적의 시스템을 구축토록 한다.

5. 공  사

가. 배선자재

1) R/F카드리더까지 차폐 케이블 사용

2) 컨트롤러에서 감지기까지의 신호선(VCTFS 0.50㎜이상x 4C 연선), 전원선(CVVS 0.75㎜이상x 2C)을 사용하여 부식방지 및 오동작을 방지하도록 한다.

나. 배선공사

1) 배선재로 사용하는 어떠한 CABLE도 중간에 연결하여 설치해서는 안되며, CABLE의 단말처리재는 승인된 것 이 외의 것은 사용할 수 없다.

2) 배선공사 시 타 배선과의 충분한 이격거리를 유지하여 설치하여야 한다.

가) 저압 옥내배선 : 100(절연전선) ~ 300(나선)mm 이상

나) 고압 옥내배선 : 150(CABLE)mm 이상

3) 타 배선에 절연관 또는 내화벽이 설치되어 직접 접촉이 없는 경우는 2)의 이격 거리를  따르지 않아도 된다.

4) 전원 CABLE과 CONTROL CABLE은 분리, 포설하여야 한다. 600V이하 회로의 CABLE로서 각 CABLE의 절연이 600V급 이상이면 동일 TRAY CONDUIT에 수용할 수 있다.

5) CABLE 설치 중 절연 피복의 손상이나 조임, 굴곡 등이 없도록 평활하게 포설되어야 하며 설치 중 손상된 CABLE은 여하한 경우에도 사용할 수 없다.

6) 차폐층이 있는 CABLE은 TERMINATION 처리되는 BOX 혹은 PANEL 등에서 반드시 접지를 하여야 한다.

7) 다른 시설물과 근접되었거나 기계적 혹은 물리적 손상을 입을 우려가 있는 장소의 CABLE은 공사감독자가 필요하다고 인정할 경우 적합한 보호조치를 취하여야 한다.

8) CABLE은 과열 지역이나 화재 발생의 우려가 있는 지역은 가능한 피하여 포설하여야 하며, 또한 화재 발생 시 화재의 확장 및 CABLE 보호를 위하여 방화격벽 등의 필요한 조치를 강구 하여야 한다.

9) 모든 CABLE은 단말로 부터 최소 1M이내에서 튼튼하게 지지되어야 하며 CABLE TERMINAL에 수직 하중을 받지 않도록 한다.

10) CABLE 삽입 후 실외나 습기가 있는 지역에 설치되는 케이블 말단은 습기가 침입하지 않도록 처리한다.

11) 각 동에서 종합상황실까지 기존 전화케이블 또는 LAN용 배선의 예비 배선을 최대한 활용토록하고 기존 배선이 없는 구간은 용역업체 부담으로 책임 시공토록 한다.

다. 배관공사

1) 배관공사 시 건물 등 구조물의 강도에 지장이 없도록 주의한다.

2) 배관의 분기점 및 루프의 시작점에는 4각 BOX를 사용한다.

3) 배관경로는 수평 및 수직 배관을 원칙(직각 배관)으로 한다.

4) 배관경로가 수평방향으로 30m를 넘을 경우 중간에 JOINT BOX를 설치한다.

5) 배관은 미관 및 안전성을 고려하여 되도록이면 은폐배관을 하고 특히 사람의 손이 닿지 않는 장소를 골라서 설치하고 견고하게 고정한다.

6) 옥외 노출 배관은 담장 구조물을 따라 설치하고 계단을 지날 때는 계단 하부에 견고하게 고정 설치한다.

7) 외부에 설치되는 자재는 부식 방지를 위한 스텐레스 재질을 사용한다.(비스, BOX, 새들)

8) 배선의 접속은 BOX내에서 실시하며 접속부분은 반드시 방수처리를 한다.

9) 기존 시설물 훼손시에는 즉시 원상복구 한다.

10) 신호선과 DC 전원선은 동일 배관 내에 포설할 수 있다.

라. MOLD 배관공사

1) 천정면, 벽면에 포설하는 경우는 구석부분을 따라 눈에 띄지 않도록 포설하며 설치 후 변형이나 탈락되지 않도록 견고하게 고정한다.

2) 벽면 하단부로의 배관 설치는 금한다.

3) 고정용 나사는 접시머리나사를 사용하며 길이 10mm 이상 직경 3.5mm 이상의 것을 사용해야 한다.

4) 설치면의 재료가 대리석이나 타일등 나사로 고정할 수 없는 곳은 실리콘계 접착제를 MOLD의 양면 테이프와 병행하여 시공한다.

5) MOLD의 나사 고정 간격은 MOLD 길이에 따라 다음과 같다.

가) 60cm~100cm : MOLD 양단에서 10cm의 위치와 전체 길이의 1/2 위치에 총 3개소에 나사로 고정 시킨다.

나) 60cm 미만 : MOLD 양단에서 10cm의 위치 총 2개소에 나사로 고정시킨다.

6) 절단면은 직각이 되도록 절단하고 접합면은 틈사이가 벌어지는 곳이 없도록 하며 굴곡부분의 가공시는 절단면 각도를 45〫도씩 절단하고 굴곡부분은 90도가 되게 하여야 한다.

7) MOLD의 종단부분 처리는 기기 등의 배선이 나와 있지 않는 경우는 뚜껑부분을 안쪽으로 구부려서 열려있는 부분을 막아주어야 한다.

8) MOLD는 천정면과 벽면을 기준으로 수평과 수직으로 설치하여야 한다.

9) MOLD를 연결할 때는 층이 지거나 어긋남이 없어야 한다.

10) MOLD의 색상은 취부면의 색조와 맞게 선정한다.

11) MOLD내 선로 접속시 접속부가 겹치지 않도록 엇갈리게 설치한다.

마. 기타

본 시방서는 무인전자경비시스템 설치공사에 적용하며 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음 각 호의 관례법규 및 규정에 따른다.

1) 정보통신공사업법 및 동시행령

2) 국내 전기설비 기준에 관한 규칙

3) KOREA INDUSTRIAL STANDARDS(KS 규격)

4) 산업 안전보건 관계법

5) 공사 시행에 관계기관의 신고 또는 인·허가사항이 발생할 시에는 계약상대자 부담으로

관계기관의 수속을 받아 시공하여야 한다.

6) 본 공사가 착공되면 본 출입 장치에 관한 제작도서 및 관계도면을 발주처 담당 감독관에게 승인도서 3부를 제출하여야 한다.

7) 계약자는 시공 및 준공과정을 사진을 촬영하여 준공 시에 2부를 제출 하여야 한다.

8) 경비대상물에 대하여 계약상대자는 경비계획에 따른 설계도면을 작성하고 본교의 확인 ∙ 승인 하에 기계를 설치한다.

9) 계약상대자는 2014. 04. 01에 상기 내용에 해당하는 모든 경비 조건을 이행할 수 있도록 공사를 완료하여야 한다.

10) 도면 또는 시방서의 규격과 사양이 적용 관련법의 규정과 상이할 경우에는 반드시 사전에 발주처와 협의하여야 한다.

11) 서류 및 도면관리 : 발주처에서 제공한 도면, 시방서 및 자료 등은 본 공사 이외의 목적으로 사용되어서는 안되며 임의로 복사, 변경을 금하며 공사 완료 후에는 필히 반납하여야 한다.

【별첨 1 】        무인경비시스템 및 영상정보처리기기 건물별 설치 현황

건물	무인방범	일반출입	영상출입	비상벨	빔	DVR/CCTV	Emergency Call
01호관 (본관)	27	10	2	5	1	1 / 2
02호관 (도서관)	29	7	5	8		1 / 10
03호관 (연구동)	62	3	1	3	27	1 / 5
05호관 (인문사회관)	40	10	1	4	18
06호관 (기계동)	64	6	1	2	27	1 / 1
07호관 (전기동)	66	10	1	4		1 / 8
행정동	18	14	1	3	11
08호관 (화학동)	70	4	1	4	6	1 / 2
09호관 (건설동)	67	6	1	4	6	1 / 1
11호관 (조형동)	20	5	1	2
12호관	6	2		1
13호관 (학생회관)	16	13	1	3		1 / 3
14호관 (동아리동)	1	3	1	2
15호관 (산학협력)	1	1
16호관 (관리실)	1
17호관 (복지관)	12	1	1	1	1
18호관 (종합강의동)	78	8	2	8	9	1 / 2
21호관 (체육관)	15	2	1	2		1 / 2
22호관 (영상동)	31	5	1	4	2	1 / 4
R&DB센터	51	12	1	3	2	1 / 5
산학협력관	52	7	2		4
산학협력관 공장동	3	2
지성관	1	4	1				3
웅비관	1	7	2
목련관	5	9	3
일청관		5
합 계	737	156	31	63	114	12 / 45	3

※ CCTV의 경우 학교에서 자체적으로 설치한 수량은 제외 함.