특기시방서_변압기

적용범위

본 특기시방서는 경일대학교 16호관 옥상층 전기실 내 변압기 교체공사에 적용한다.

변압기 교체공사는 관계법령에 따라 공사하고 자산관리팀의 기술검토 결과에 따라 시행하여야 한다.

보호계전기 교체공사와 동일한 일자와 시간대에 진행한다.

관계법규의 준수

본 공사 시행에 관련한 제반사항은 반드시 전기공사법과 전기설비기술 기준을 준수하여 시행하여야 한다.

공사 범위

22.9kv/3.3kv 유입변압기 2대 반입 및 교체

폐 변압기 반출 – 처리비용 공제 후 잔여금액 환입

변압기 제원(표준소비효율)

구분	용 량	입력 전압	출력 전압	비고
1	3,000kva	22.9kv	3.3kv	1번 TR
2	3,000kva	22.9kv	3.3kv	2번 TR

내용

자재 및 장비 반입

변압기 제품은 유입형(표준소비효율)으로 하며, 기존 변압기 동급이상 제품 (CU)으로 한다.

납품 제품은 공사일 기준 90일 이내의 제품으로 하고 그 외는 감독원과 협의하여 결정한다.

별도의 장비 반입구가 없는 관계로 변압기 반입대책을 수립하여야 한다.

맞춤형 주문제작 방식으로 제작가능하며 이때 기본형과 비교하여 발열문제 및 효율이 떨어지는 부분이 있어서는 아니 된다.

분해하여 입고시에는 변압기 조립에 필요한 모든 장비를 함께 반입하여 조립 후 밸런스 조정을 하여야 한다.(발열문제 및 효율이 떨어져서는 아니 된다)

분해 시 3단 분리(8개체)를 원칙으로 하고 이 이상 분해하여서는 아니 되며 교체공사 전에 감독원과 일정을 협의하여 변압기 조립을 완료하여야 한다.

변압기 분해/조립은 하도급 하여서는 아니 되며 반드시 제조사에서 조립하여야 한다.

변압기 반입 시 당일 변전실까지 운반을 모두 마무리 하여야 하며 외부에 보관하거나 적치하는 것은 아니 된다.

계단을 이용하여 반입은 불가능하므로 구조물의 철거후 변압기의 철거 및 설치를 진행하도록 하여야 한다.

교체공사

전원 차단, 투입 및 ATS 절체 등은 모두 전기팀에서 진행하므로 공사업체에서는 차단기 등을 조작하여서는 아니 된다.

공사중인 변압기 판넬의 전원차단을 재확인하고 반드시 방전 후 진행한다.

공사중인 변압기 외에 판넬은 전원이 인가될 수 있으므로 절대 들어가거나 충격을 주어서는 아니 되며 조작하여도 아니 된다.

공사중 비상발전기를 운행함으로 소음에 주의하여야 하며 최대한 빠른 시간 내에 공사를 완료하여야 한다.

모든 교체공사는 관계법에 따라 공사방법 표시, 일정거리 유지 등의 안전장치를 하여야 하며 공사시행 중 시방 및 도면에 표시된 사항의 장애물 또는 위치변경 등으로 시공상 변경이 불가피한 사항은 감독원의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

시설되어 있는 부스바는 절단 및 절곡 등 변형을 주어서는 아니 되며 애자 등에 충격이 가지 않게 주의 하여야 한다.

폐 변압기 반출

폐 변압기 특고압용 2대를 모두 반출하여 시공사에서 적법하게 폐기처리 한다.

반출시 분해하여 반출하는 것을 원칙으로 하며 반입시와 동일한 기준을 적용받는다.

공사업체는 계약 후 30일 이내에 기술검토 및 공사 추진 일정을 완료하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 하며, 기술검토 및 공정표를 공사 전 감독원에 제출하여야 한다.

공사업체는 한국전기안전공사에 공사계획신고를 하고 사용 전 검사 신청을 하여야 하며 검사는 변압기 교체공사 완료 후 바로 검사가 진행될 수 있도록 하여야 한다.

보호계전기 교체공사를 함께 진행함으로 안전에 주의하여야 한다.

공사일정 및 공사시간은 경일대학교 일정에 맞추어 진행하여야 한다.

변압기 반입 완료 후, 변압기 반출 완료 후 주변을 깨끗이 청소하여야 한다.

시운전은(변압기테스트) 모든 교체공사가 정상적으로 끝난 후 시행 하며 모든 기기 및 동작 상태는 공사전과 다름없이 작동되고 설치되어야 하며 감독원에 사전통보와 함께 충분히 준비한 후에 실시해야 한다. 또한 시운전(변압기테스트)의 모든 사항은 충분한 설명과 감독원의 승인에 의해 완료되는 것으로 하고 추후에 이상이 있을시 빠른 시기에 감독원과 협의하여 재시공해야 한다.

변압기 교체 후 해당 1, 2차측 배전반 전압계 및 전류계를 조정, 확인한다.

교체 후 하자 또는 문제가 발생 시 감독원과 협의 후 즉시처리 하여야 하며 변압기 이상 시 신품으로 교체 진행하고 모든 오류 사항은 시공사측이 책임을 진다.

기타 기능은 일반, 통상적인 기준에 따른다.

검사

시공자는 공사 완료 후 감독원이 정하는 서류를 구비하여 준공검사에 임한다.

시공자는 제반 모든 공사를 완료한 다음 시공 상태, 청소 상태 등을 감독자에게 수검하여 불합격 판정 시 재공사를 시공자 비용으로 실시하도록 하여야 한다.

하자 보수기간: 준공검사 완료 후 2년으로 한다.

대관업무비용

사용전검사비 등 대관업무에 필요한 업무 및 발생되는 경비는 시공사에서 모두 부담한다.