특기시방서_VCB

적용범위

본 시방서는 16호관 옥상층 전기 수․변전실 VCB차단기 교체 및 설비 보완 보수와 기타 전기 공사에 적용한다.

적용규격

본 제품은 설계도면과 규격서에 준하여야 하며, 도면이나 규격서에 기술되지 않은 사항은 전기기술기준령 또는 내선규정에 적합하도록 제작하고, 기타 설명이 없는 사항이나 의문사항은 협회 및 동우공영(주) 감독원과 협의하여 지시에 따라 제작하여야 하며 관련규격은 다음과 같다.

한국산업규격 (KS C IEC 60364)

한국공업표준규격(K.S)

한국전기조합공급규격(KEMC)

한국전력표준규격(E.S.B)

전기설비기준 및 판단기준

전기법규 및 내선규정

규격변경

계약 후 수급자가 본 규격의 일부를 변경하고자 할 때에는 그 사유를 작업 전에 경일대학교 감독원에게 알려 승인을 받아야 하며, 승인을 득하지 않은 사항에 대한 변경은 인정하지 않는다.

사용기가재

본 공사에 사용되는 모든 기자재는 지정된 규격 이외의 것은 한국산업규격(KS)품 을 사용하고, KS표시품이 없는 기자재는 전기용품안전관리법의 형식승인품 및 그 와 동등 이상의 시중 최고품을 사용하여야 한다.

본 공사에 사용되는 VCB차단기와 NFB는 LS제품을 사용하여야 하고 전선은 3사를 사용하며, 보호계전기는 경보제품을 사용하여야 한다.

기술자 파견

특고압반의 VCB차단기 철거와 설치 및 특고․저압반 보호계전기 철거, 설치, 발전기EOVR 설치 공사에는 전문 기술자를 현장에 파견하여 설치에 대한 기술 지도를 하며 수전 시에 입회하여 이상유무를 확인하여야 한다. 경일대학교 감독원의 요구시는유지관리요원에게 기술습득을 위한 교육을 실시하여야 하고 수전을 위한 사용전 검사 시에 현장 기술자를 파견하여 감독원의 지시에 따라야 한다.

설치 장소 및 설치 시간

본 제품은 경일대학교 16호관 옥상층 전기수․변전실에 설치하여야 하며, 현장사정에 의해 작업시간이나 날짜가 감독원이 지정하는 일시에 불가할 시에는 작업 전에 경일대학교 감독원에게 보고하여 본 건물의 운용에 차질이 없도록 해야 한다.

철거설치방법

진공차단기(VCB) 철거작업

철거 작업에 앞서 타설비 및 기기와의 관련사항을 면밀히 검토하여 다른 기기에 지장이 없도록 한 후 작업한다.

차단기 철거는 정전작업으로 실시한다.

철거 작업 전 제어회로구성을 기존과 동일하게 설치 될 수 있도록 기록하고 작업을 진행한다.

철거작업에서 발생되는 작업설 ․ 부산물 및 발생된 비용은 도급자가 처리 정산한다.

진공차단기(VCB) 설치작업 : 차단기가 배전반에 취부되어 이상 없이 안전하게 동작되기 위해서는 전문적인 설CL 방식을 따라야 한다.

진공차단기(VCB)는 기존 설치된 제품의 사양과 동등하거나 그 이상의 성능을 가진 제품을 설치하여야 한다.

작업장 주위를 청결히 하고 안전수칙을 준수한다.

진공차단기(VCB) 교체시 작업의 안정성을 고려하여 반드시 전원을 차단하고작업에 임한다.

작업 시작전 작업자가 도면, 기술시방서, 절차서 등 가장 최신본의 공사 관련자료를 가지고 작업에 임한다.

정전 작업은 작업 전 반드시 감독원과 협의하여 작업을 수행한다.

진공차단기(VCB)의 작업절차는 다음과 같다.

큐비클내 Frame 철거 및 설치

배전반에 고정형 차단기를 설치할 경우에는 강압적인 압력이나 변형이 없이 볼트 머리에 스프링 와셔를 삽입한 후 MOUNTING HOLE을 통해 관통시켜 똑같은 체결 토르크로 고정해야 한다.

큐비클내 Frame 철거 및 설치시 Floor를 보양한 후 설치 및 조립작업에 임한다.

주회로 단자에는 연결되는 부스바 등에 의한 영구적인 장력이나 압력이 가해지지 않도록 하여 한다.

공구 사용시 기기의 표면 Paint, 계기류, Switch류, Door Handel 및 기기 본체의 찌그러짐 등이 없도록 한다.

설치될 기기의 전체적인 열반상태를 고려하여 전후면, 측면이 수직, 수평 이 되도록 Thin Plate로 조정하여 설치한다.

큐비클내 BUS Bar 철거 및 설치

기기 및 BUS Bar의 상호 연결시에는 수직, 수평을 맞추고 무리한 힘으로 인하여 비틀림이나 Insulator의 손상을 방지한다.

모선은 도전율을 갖는 주석 또는 은도금 처리한 전기동(BUS-Bar : 50㎜x6㎜이상)을 사용하며, 규정조건에서 정격전류 및 정격 단시간 전류가 흘러도 충분히 견디는 구조이어야 한다

상별표시

상별은 수배전반 전면에서 볼 때는 앞쪽에서 뒤쪽으로 A, B, C상으로 수 직일때는 좌측에서 우측으로 A, B, C상 순서로 한다.

상별 표시는 라벨 또는 절연수축 튜브로 각 상을 구분하여 표시한다.

BUS Bar접속

모선은 가능한 한 루트 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우 접속 및 분기되는 부분은 양쪽이 겹쳐지도록 하여 스테인리스 볼트 조임을 하며,단선, 접촉불량 및 혼촉 등이 생기지 않도록 토오크랜치로 조이고, 매직로크(Magic Lock)로 조임표시를 하여야 한다.

진공 차단기(VCB) 설치

차단기를 운반 및 설치시 취급 설명서를 읽고, 기기의 지식과 안전의 정보 및 주의 사항 전반에 대해 숙지한다.

모든 설비설치 시 충전부의 절연거리를 충분히 한다.

본체 하단 측면에 볼트 취부대를 이용하여 M10 볼트 4개를 체결하여 유동 없도록 견고하게 고정시켜 준다.

본체 모선과 Panel의 모선 연결시 무리하게 당겨지거나 밀린 상태에서 연 결하지 않는다. 이는 화재 및 동작 특성의 장애를 초래할 수 있다.

인입 조작전에 차단기가 “Off”상태인 것을 확인한다. “On”상태라면 트 립을 시켜서 “Off”상태로 만들어 오동작, 파손 및 상해를 방지한다.

도급자는 설치 완료후 진공차단기(VCB)에 대한 시험성적서를 반드시 감독 원에게 제출하여야 한다.

운반이나 설치 중 붓싱이 손상되지 않도록 철저히 보호하여야 한다.

상간 및 대지간 절연저항 500[㏁] 이상 되어야 한다.

차단기 케이스에 접지를 해야 한다.

시험 및 검사

시 험

도급자는 검사 시행일 1주전에 적용규격에 따라 시험항목, 방법, 절차계획표를 제출해야 한다.

도급자는 시험완료 후 시험 성적서를 당사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

검 사

도급자는 적용법령 및 규격에 따라 모든 시험을 완료한 후 당사에 입회검사 일정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

도급자는 당사의 입회검사를 받았다 해도 계약상의 도급자 의무 및 책임을 면하는 것은 아니다.

제출서류

도 면

설계도서, 도면, 제작공정표는 감독원에게 사전 제출하여 승인을 득한다.

예비품 목록

도급자는 1년간 운전에 필요한 예비품 목록을 제출해야 한다.

시험 성적서

도급자는 8.1항에 따라 수행된 시험 성적서의 원본 및 사본을 제출해야 한다.

시험성적서는 적절한 주위조건 및 적용규격에 따라 시험방법의 설명을 포함하여 완벽히 작성되어야 한다.

설치, 운전 및 보수 지침서

모든 기기의 설치, 운전 응급처치 및 보수에 필요한 지침서를 제출해야 한다.

교육

차단기 사용에 있어서 안정적으로 운영 될 수 있도록 도급자는 설치, 운전 및 보수지침서를 기준으로 설비 유지보수 담당자에게 필요한 교육을 시행하여야 한다.

기타사항

설치 공사 시에 시설물에 장애를 주어서는 안 되며 장애부분에 대해서는 지체 없 이 원상 복구하여야 한다.

장비운반 및 설치과정에서 발생하는 민ㆍ형사, 안전사고 등의 모든 책임은 도급 자가 진다.

도급자는 준공과 동시에 준공에 필요한 제반서류를 작성하여 제출하고 설치도면 및 관련시공 사진 일체를 감독관에게 제출하여야 한다.

본 시설에 소요되는 자재는 시험합격품 또는 KS표시 제품 이거나 동등 이상의제품이어야 하며 도면에 표기 된 제품(시스템, 공법) 등은 동등 또는 그 이상의제품을 사용하여야 한다.

< 특기사항 >

1. VCB 수량

VCB 규격	수량	형식	비고
24KV 630A12.5KA	1	표준 인출형	LS
7.2KV1250A 25KA	1	표준 인출형	LS
7.2KV 630A12.5KA	12	표준 인출형	LS
7.2KV 400A12.5KA	28	표준 인출형	LS

2. 안전공사와 협의하여 인입 및 예비케이블 절연내력 시험 실시

3. 모든 작업은 정전작업으로 진행되며 공사 당일 안전공사 검사를 병행하여야 한다.

4. 안전공사 검사수수료는 본 견적서에서 제외시켜야 한다.

5. 모든 대관수속, 도면작성, 신청은 도급사 측에서 일괄진행하여야 한다.

6. 공사 준공시에는 준공도면을 현장에 맞게 재제작하여 CD와 A3도면 3장을 제출하여야 한다.

7. 본 공사는 전기설비기술기준령 및 시행규칙과 전기법규, 내선규정 등을 준수하여야 한다.(특히 케이블 포설 및 변압기 1차 전원 단말 헤드처리와 접지선교체, SA설치, SH내장형 NFB, EOVR설치 등)

8. 공사작업이 완료되면 특고압 기기 주위에 공구 등 이물질이나 물건 등이 없는지 확인하여야 한다.

9. 진공차단기 설치 완료와 인입 및 예비케이블 절연내력시험을 한국전기안전공사의안전검사를 받아 합격한 후 송전하여야 한다.

10. 송전 후 각 전압을 확인하여 정상유지를 점검하여야 한다.

11. 한국전기안전공사의 합격필증을 협회에 제출하여야 한다.